Электроводонагреватели

(электрокотлы отопления)

ЭВП-24, ЭВП-36, ЭВП-48

## Руководство по эксплуатации

КТО.800.287.00.000

Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ24.В05176 с 28.03.2012 по 27.03.2015

Внимание! 1.Перед началом монтажа и эксплуатации электроводонагревателя внимательно

изучите настоящее руководство по эксплуатации.

2.Начало эксплуатации (особо первые часы работы) электроводонагревателя долж

ны проводиться под особым надзором в части наличия воды в системе и расшири

тельном бочке, отсутствие воздушных пробок, положении запорной арматуры (при

её наличии), нормальной циркуляции воды в системе.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделиям, не влияющие на условия эксплуатации.

1. Общие указания

1.1 Электроводонагреватель ЭВП, далее водонагреватель, предназначен для водяного отопления жилых и производственных помещений, имеющих открытую отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией, работающую при рабочем давлении не более 0,25МПа (25м водяного столба).

1.2 Водонагреватель может использоваться автономно или совместно с отопительным котлом, работающем на твердом топливе и рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. Теплоноситель – вода водопроводная по ГОСТ 2874-82.

1.3 Водонагреватель предназначен для эксплуатации в районах  с умеренным и холодным климатом в вентилируемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от 1( до 40(С.

1.4 Работы по монтажу   водонагревателя должны производиться по согласованному с местным органом Госэнергонадзора проекту силами специализированных организаций, имеющих право выполнять работы в действующих  электросетях и электроустановках при обязательном соблюдении ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.

- Технические данные и показатели энергоэффективности

Тип изделия                                                                   ЭВП - 24                 ЭВП - 36                ЭВП  - 48

Напряжение, В                                                                   380                          380                          380

Номинальная потребляемая мощность, кВт                    24                           36                             48

Количество ступеней регулирования мощности                2                              3                               4

Количество блоков ТЭН, шт.                                             2                              3                               4

##### Мощность одного  блока  ТЭН, кВт                                 12                            12                             12

Расход  электроэнергии, кВт/час                                      24                             36                            48

Класс электробезопасности                                                1                              1                              1

Теплоноситель                                                                                вода водопроводная ГОСТ 2874-82

Рабочее давление воды, МПа                                           0,25                         0,25                         0,25

Температура воды на выходе, (С                                                                 35 ….. 85

Площадь  отапливаемого   помещения,  м(                 200...240                 300...360                400…480

Напорный  и  обратный  патрубки                                 G1 ½”                    G1 ½’’                     G1 ½’’

Габаритные размеры, мм, не более                                   455х300х668                        455х300х668

Рабочий объем воды, л                                                       21                             21                              21

Масса (без воды), кг, не более                                           36                             38                              40

- Комплектность

3.1 Электроводонагреватель ЭВП                                   -1 шт.

3.2 Руководство по эксплуатации                                   -1 шт.

3.3 Упаковка                                                                      -1 шт.

3.4 Комплект монтажа (два кронштейна и крепеж)      -1 шт.

- требования БЕЗОПАСHОСТИ

4.1 Установку, подключение к электросети и периодическое  обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий  квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

4.2 Подключение к электрической сети следует  произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

4.3 Все работы по осмотру, профилактике и  ремонту  должны  производиться только при снятом напряжении.

4.4 Корпус водонагревателя и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении  изоляции должны быть надежно заземлены отдельным  проводником, сечением не менее фазного.

# 4.5 Категорически запрещается использовать для  заземления металлоконструкции  водопроводных, отопительных и газовых сетей!

4.6 Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе,  соединяющем  расширительный бачок с системой отопления. Расширительный бачок должен иметь открытый  выход в атмосферу.

4.7 Запрещается эксплуатировать систему отопления с неисправными водонагревателями.

4.8 Запрещается устанавливать и заполнять  водой  водонагреватели, если имеется возможность замерзания в них воды.

4.9 Запрещается самостоятельно производить разборку и ремонт водонагревателя.

4.10 Запрещается допускать малолетних детей к подключенному в сеть водонагревателю.

4.11 Запрещается держать вблизи водонагревателя легковоспламеняющиеся предметы.

- УСТРОЙСТВО И ПРИHЦИП РАБОТЫ

  - Водонагреватель (рис. 1) состоит из основания 1, внутри которого находится резервуар 2 с блоками трубчатых электронагревателей (ТЭНБ) 3, электромонтажная панель 4, кожух 5. На кожухе 5 закреплен пульт управления 6, предназначенный для переключения мощности и регулирования температуры нагрева теплоносителя. Ручкой 7 капиллярного регулятора температуры устанавливается и поддерживается необходимая температура в системе, термочувствительная трубка терморегулятора закрепляется в верхней части резервуара 2. Термовыключатель 9 служит для  дополнительной защиты от перегрева, закреплен на верхнем фланце резервуара 2.

Рис.1  Электроводонагреватель ЭВП

5.2 Верхний (напорный) 10 и нижний 11 (обратный) патрубки предназначены для присоединения  водонагревателя в систему отопления, имеют резьбу G1 ½”. На лицевой стороне кожуха водонагревателя расположены ручка 7 для регулирования температуры теплоносителя, светосигнальные индикаторы включения питания 12 и нагрева 13, выключатели 14 блоков нагревателей.

5.3 На боковой части кожуха 5 расположены отверстия 15 и 16 для ввода, соответственно кабеля питания и кабеля подключения выносного регулятора температуры воздуха в помещении, а также боковые ручки 17. Сверху и снизу водонагреватель закрыт крышками 18 и 19.

5.4 На электромонтажной панели расположены клеммник для подвода сетевого питания, клеммная колодка для подключения выносного регулятора температуры воздуха в помещении, магнитные пускали, коммутирующие блоки электронагревателей. Схема электрическая принципиальная приведена на рис.2.

5.5 Монтаж внутри водонагревателя выполнен проводом ПРКА ТУ 16-505.317-76, теплостойкостью минус 60- плюс 180 градусов Цельсия.

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная

1.Электроводонагреватель                                4.Радиаторы отопления

2.Напорный стояк                                              5.Циркуляционный насос

3. Расширительный бачок                                 6.Запорная арматура

Рис.3 Схема системы отопления (рекомендация)

6.МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

6.1. Монтаж водонагревателя выполнить, руководствуясь рис. 3 таким образом, чтобы к нему был  обеспечен доступ для обслуживания и ремонта. С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления водонагреватель установить таким образом, чтобы его нижний патрубок был ниже радиаторов отопительной системы.

6.2. Трубопроводы выполняются из водопроводных труб. Соединение труб может производиться на

резьбе и сварке.

Диаметры трубопроводов систем поквартирного отопления наиболее распространенными являются:

- главного стояка                                       1 ½"…2";

- разводящие и сборные магистрали   1 1/4"...1 1/2";

- разводка к приборам                           3/4"...1".

Рекомендуемые установочные размеры для  радиаторов  при  монтаже квартирного отопления:

- от стен до радиатора  не менее                            3см;

- от пола до низа радиатора не менее                   10см;

- от верха радиатора до подоконника не менее   10см.

6.3. При установке радиатора в нише расстояние от радиатора до  боковой стенки ниши не менее 10см с каждой стороны. При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска  воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10мм на  1пог. метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. В системах квартирного отопления при числе водонагревателей в системе больше  одного  следует установить пробковый кран или задвижку на обратной линии к каждому водонагревателю.

6.4. Для улучшения циркуляции воды в системе допускается установка циркуляционного насоса. Насос следует монтировать в хорошо доступном месте, чтобы впоследствии было возможно проводить обслуживание и ремонт. Рекомендуется установка запорной арматуры до и после насоса. Насос встраивается в трубопровод без напряжения и перекосов, вал насоса расположен горизонтально (в соответствии с инструкцией по эксплуатации насоса).  Включение насоса в электрическую схему производится  согласно паспорта на насос на выходные клеммы автоматического выключателя, подающего напряжение к электроводонагревателю.

6.5. После завершения монтажа, систему отопления промыть и проверить герметичность всех соединений, при необходимости произвести подтяжку гаек. Запуск насоса возможен после завершения монтажных работ и промывки трубопроводов. Грязь может помешать работе насоса или вывести его из строя.

6.6. Питание пульта управления водонагревателя производится от трехфазной сети  380В. Подключение к электрической сети следует  произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя. Установку УЗО или автоматического выключателя следует произвести в том же помещении неподалеку от водонагревателя.

6.7. Подвод  электропитания к пульту управления произвести  медным кабелем  с сечением жил, не менее:

| Наименование | Ток нагрузки, А | Сечение провода, мм( | Тип рекомендуемого автоматического выключателя |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭВП-24 | 36,4 | 6,0 | АЕ2046 или АЕ2056 40А |
| ЭВП-36 | 54,5 | 10,0 | АЕ2046 или АЕ2056 63А |
| ЭВП-48 | 72,7 | 16,0 | АЕ2056 80А |

Сечение проводников рабочего нуля и защитного заземления не  менее фазных.

При прокладке проводов или кабеля   они должны быть защищены от механических повреждений, т.е. проложены в трубе или металлорукаве. Защитная труба должна быть заземлена.

6.8. Для подключения кабеля питания и кабеля выносного регулятора температуры воздуха снимите заднюю стенку  пульта управления, отвернув винты лицевой панели и с задней стороны пульта.  Оденьте на кабели изолирующие втулки. Подключите сетевой кабель к контактной панели в соответствии с маркировкой и закрепите его скобой.  Кабель выносного регулятора температуры закрепляется хомутом и подключается к двухконтактной  клеммной колодке, с которой предварительно снимается перемычка.  Если вы не используете  выносной регулятор температуры установите перемычку между этими клеммами.

6.9. После монтажа проведите проверку сопротивления изоляции   токоведущих частей, которое должно быть не менее 0,5 МОм. В случае снижения сопротивления изоляции ниже указанного уровня следует просушить блоки нагревателей  при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов или включив их на 1/4 от номинального напряжения.

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок.

7.2. Проверьте надежность соединения цепи  заземления.

7.3. Включите автоматический выключатель,  при этом загорится индикатор включения сети и индикатор нагрева, начнется нагрев воды в  системе. После достижения заданной температуры  произойдет  автоматическое отключение нагрева, индикатор нагрева выключится. Включение нагрева автоматическое - при  снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – в обратном направлении, при этом включить соответствующие выключатели на лицевой панели пульта. Каждый клавишный выключатель включает один блок нагревателей.

8.ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ

8.1. При эксплуатации водонагревателя необходимо  ежедневно  наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединений и наличие достаточного  уровня  воды  в  системе отопления, проверяя визуально надежность присоединения  заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке   необходимо поддерживать на нужном уровне, периодически пополняя водой.

8.2. В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на длительный срок, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду  целесообразно  использовать  повторно, особенно при повышенной жесткости питьевой воды.

8.3. Перед отопительным сезоном и через каждые два месяца эксплуатации необходимо произвести техническое  обслуживание водонагревателя: проверить состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку блоков ТЭH, используя препарат "Антинакипин" или ему подобные  моющие  средства.

8.4. Работы по техническому обслуживанию  должны  выполняться  специалистом, имеющим квалификационную группу по  электробезопасности  не ниже третьей при отключенном от сети водонагревателе.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. Водонагреватель должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

9.2. Температура окружающего воздуха при хранении водонагревателя должна быть в пределах от  +1( С  до +40(С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

9.3. Условия транспортирования в части механических факторов – по группе С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

9.4. Транспортирование водонагревателей может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

9.5. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения водонагревателей внутри транспортных средств.

10.ГАРАHТИЙHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдении потребителем правил  эксплуатации и хранения.

11.2. Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи или передачи  водонагревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления водонагревателя, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков товара, удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации..

11.3. Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки товара. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

11.4. Срок службы  водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация   не допускается, при невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электроводонагреватель   ЭВП  -_____    соответствует  ТУ 3468-016-12589972-2005  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска         "_____" ______________ 20____ г.           Штамп  ОТК

Продан ______________________________                       Дата продажи ___________________

Наименование предприятия торговли

# Text boxes

# АВ24

### Изготовлено  в  РОССИИ

1 – основание;                                                                           10 – напорный патрубок;

2 – резервуар;                                                                            11 – обратный патрубок;

3 – блок ТЭНБ;                                                                         12 – индикатор включения питания (сеть);

4 – электромонтажная панель;                                                13 – индикатор нагрева;

5 – кожух;                                                                                  14 – выключатели ступеней мощности;

6 – пульт управления;                                                              15 – отверстие для ввода кабеля питания;

7 – ручка капиллярного терморегулятора;                             16 – отверстие для ввода кабеля выносного регулятора

8 – термочувствительная трубка терморе                               температуры;

гулятора (помещается в капсулу приваренную                      17 – боковые ручки;

к резервуару);                                                                             18 и 19 – крышки.

9 – термовыключатель;

Примечание: 1. Предприятие – изготовитель поставку водонагревателей производит без выносного регулятора температуры. Потребитель самостоятельно приобретает в розничной сети выносной регулятор температуры с подключением согласно п. 6.8.

2. Количество блоков нагревателей и соответственно, магнитных пускателей – см. раздел 2.

КМ1…КМ4 – магнитные пускатели;

SK1 – капиллярный терморегулятор;

SK2 – термовыключатель;

SA1…SA4 – выключатели клавишные;

ХР1 – клеммник;

ХР2 – колодка клеммная для подсоединения выносного регулятора температуры, до этого стоит перемычка;

ЕК1…ЕК4 – блоки нагревателей;

НL1, HL2 – арматура светосигнальная;

Х1 – элемент конструкции заземления