Электроводонагреватель

(электрокотёл отопления)

ЭВП-3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТО.800.172.00.000-03РЭ

Сертификат соответствия № РОСС. RU.АВ24.В05176 с 28.03.2012 по 27.03.2015

Внимание!  1. Перед началом монтажа и эксплуатации электроводонагревателя внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

2. Начало эксплуатации (особо первые часы работы) электроводонагревателя должны проводиться под особым надзором в части наличия воды в системе и расширительном бочке, отсутствие воздушных пробок, положении запорной арматуры (при её наличии), нормальной циркуляции воды в системе.

3. В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и

технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым

изделием не влияющие на условия эксплуатации.

- ОБЩИЕ УКАЗАHИЯ

1.1 Электроводонагреватели  ЭВП-3М (далее водонагреватели)  предназначены для водяного отопления зданий, имеющих открытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа (15м водяного столба), при напряжении однофазной  сети 220В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

1.2 Водонагреватели изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1(С до +35(С  и  относительной  влажности воздуха не более 80% при 25 (С.

1.3 Водонагреватели оснащены встроенным пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя, и дополнительно можно подключить к ним выносной регулятор температуры для поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемом помещении.

1.4 Подключение к электрической сети следует  произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

- ТЕХHИЧЕСКИЕ ДАHHЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Расход электроэнергии, кВт/час                                                                     3,15

Hоминальная потребляемая мощность, кВт.                                                 3,15

Hоминальное напряжение питания (однофазное),В                                      220

Класс электробезопасности                                                                               1

Температура воды на выходе, (С.                                                                 35...85

Площадь  отапливаемых помещений при расчетной

температуре 25°С и  высоте помещения до 3м,м кв                                     20...25

Теплоноситель                                                                          Вода водопроводная ГОСТ 2874-82

Габаритные размеры, мм, не более,    длина                                                   288

ширина                                                170

высота                                                  446

Масса, кг, не более                                                                                               8

3. КОМПЛЕКТHОСТЬ

3.1 Водонагреватель   ЭВП                                          1 шт.

3.2 Руководство по эксплуатации                               1 шт.

3.3 Камплект монтажных частей                                1 шт.

(2 кронштейна и крепежи)

3.4 Упаковка                                                                  1 шт.

- требования БЕЗОПАСHОСТИ

4.1 Установку, подключение к электросети и периодическое  обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий  квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

4.2 Подключение к электрической сети следует  произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя.

4.3 Все работы по осмотру, профилактике и  ремонту  должны  производиться только при снятом напряжении.

4.4 Корпус водонагревателя и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении  изоляции должны быть надежно заземлены отдельным  проводником, сечением не менее фазного. Розетка для подключения шнура питания должна иметь заземляющие контакты.

4.5 ВHИМАHИЕ! Категорически запрещается использовать для  заземления металлоконструкции  водопроводных, отопительных и газовых сетей!

Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе,  соединяющем  расширительный бачок с системой отопления. Расширительный бачок должен иметь открытый  выход в атмосферу.

Запрещается эксплуатировать систему отопления с неисправными водонагревателями.

Запрещается устанавливать и заполнять  водой  водонагреватели, если имеется вероятность замерзания в них воды.

Запрещается самостоятельно производить разборку и ремонт водонагревателя.

Запрещается допускать малолетних детей к подключенному в сеть водонагревателю.

Запрещается держать вблизи включенного водонагревателя легковоспламеняющиеся предметы.

4.6 Замену повреждённого шнура должен произвести изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- УСТРОЙСТВО И ПРИHЦИП РАБОТЫ

5.1 Водонагреватель (см. рис.1) состоит из основания 2, стального резервуара 1, кожуха 13, терморегулятора, закрепленного на кожухе. На лицевой стороне водонагревателя расположены ручка 3 терморегулятора и индикатор включения 8. Hа нижнем фланце резервуара смонтирован трубчатый электронагреватель (ТЭН) 4, в верхней части резервуара -  термочувствительная  трубка  регулятора температуры (помещена в трубку, приваренную к резервуару 1).

5.2 Верхний 6 и нижний 7 патрубки предназначены для присоединения  водонагревателя в систему отопления (см. рис.1). На боковой части корпуса имеется отверстие 10 для ввода  кабеля выносного регулятора температуры. Сверху и снизу водонагреватель закрывается крышками 11 и 12. Подключение к однофазной электросети 220В производится через шнур 9, вилка которого имеет дополнительно заземляющий контакт. Схема электрическая принципиальная приведена на рис.4.

Рис. 1 Электроводонагреватель

6. МОНТАЖ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

6.1 Монтаж водонагревателя выполнить таким образом,  чтобы  к нему был обеспечен доступ для обслуживания и  ремонта. Чтобы обеспечить возможность замены блока ТЭН при ремонте, расстояние от пола до корпуса водонагревателя должно быть не менее 500 мм. С  целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления с естественной циркуляцией водонагреватель следует установить таким образом, чтобы его нижний  патрубок  был  нижней точкой отопительной системы, а расширительный бачок – верхний точкой отопительной системы (смотрите рис.3).

6.2 Закрепить болтами М6 с шайбами  на  водонагревателе кронштейны(находятся в упаковке). Установить  на стене  и присоединить с помощью муфт к напорному и обратному трубопроводам. При этом должно быть предусмотрено отдельное крепление на стенах трубопроводов, исключающее передачу на крепление водонагревателя дополнительного веса.

6.3 Трубопроводы выполнять из водопроводных труб. Соединения  труб может производить на резьбе и сварке.  Рекомендуемые диаметры трубопроводов систем   отопления с естественной циркуляцией:

-главного стояка                                   1 1/2"...2";

-разводящие и сборные магистрали   1 1/4"...1 1/2";

-разводка к радиаторам                           3/4"...1".

6.4 Рекомендуемые установочные размеры для  радиаторов  при  монтаже системы  отопления:

-от стен до радиатора  не менее                            3 см;

-от пола до низа радиатора не менее                   10 см;

-от верха радиатора до подоконника не менее   10 см.

6.5 При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска  воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм на  1 пог. метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. При числе водонагревателей на системе больше  одного  ставить пробковый кран или задвижка на обратной линии к каждому водонагревателю.

6.6 Заполнить предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех  соединений,  при  необходимости  произвести подтяжку резьбовых соединений.

6.7 Питание водонагревателя производить от  однофазной сети 220В.Подвод электропитания к водонагревателю произвести кабелем с сечением медных жил,не менее 1,5мм.кв.  Подключение к электрической сети следует  произвести через  устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью водонагревателя. Установку УЗО или автоматического выключателя следует произвести в том же помещении неподалеку от водонагревателя.

##### 6.8 Для подключения выносного регулятора температуры необходимо соединить кабелем с сечением медных жил 0,5мм.кв. выходные контакты регулятора с контактами клеммной колодки водонагревателя, на которых стоит перемычка (см. рис.2). При этом перемычку необходимо удалить.

Примечание: Предприятие – изготовитель поставку водонагревателей производит без выносного регулятора температуры. Потребитель самостоятельно приобретает в розничной сети выносной регулятор температуры с подключением согласно п. 6.8.

6.9 Монтаж внутри нагревателя выполнен проводом ПРКА ТУ 16-505.317-76, теплостойкостью минус 60- плюс 180 градусов Цельсия.

6.10 После монтажа произведите проверку сопротивления изоляции монтажа токоведущих частей, которое должно быть не менее 2 МОм. В случае снижения сопротивления изоляции ниже указанного уровня следует просушить нагреватель при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов или включив его на 1/4 от номинального напряжения( на50÷60В).

Рис.4 Схема электрическая принципиальная.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок.

7.2 Проверьте надежность соединения цепи  заземления.

7.3 Включите автоматический выключатель,  при этом загорится световой индикатор и начнется нагрев воды в  системе. После достижения заданной температуры  произойдет  автоматическое отключение нагрева. Включение нагрева автоматическое - при  снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – в обратном направлении.

- ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ

8.1 При эксплуатации водонагревателя необходимо  ежедневно  наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединений и наличие достаточного  уровня  воды  в  системе отопления, проверяя визуально надежность присоединения  заземляющего проводника шнура и наличие заземления заземляющих контактов розетки.

8.2 Уровень воды в расширительном баке   необходимо поддерживать на нужном уровне, периодически пополняя водой.

8.3 В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на длительный срок, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду  целесообразно  использовать  повторно, особенно при повышенной жесткости  воды.

8.4 Перед отопительным сезоном произведите техническое  обслуживание водонагревателя. Проверьте состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистите его от загрязнений. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку блоков ТЭH, используя препарат "Антинакипин" или ему подобные  моющие  средства.

8.5 Работы по техническому обслуживанию  должны  выполняться  специалистом, имеющим квалификационную группу по  электробезопасности  не ниже третьей при отключенном от сети водонагревателе.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Водонагреватель должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

9.2 Температура окружающего воздуха при хранении водонагревателя должна быть в пределах от  +1( С  до +40(С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

9.3 Условия транспортирования в части механических факторов – по группе С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

9.4 Транспортирование водонагревателей может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

9.5 При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения водонагревателей внутри транспортных средств.

10. ГАРАHТИЙHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдении потребителем правил  эксплуатации и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи или передачи  водонагревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления водонагревателя, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков товара, удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации..

11.3 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки товара. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

11.4 Срок службы  водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация   не допускается, при невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электроводонагреватель   ЭВП - 3   соответствует  ТУ 3468-016-12589972-2005  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска         "______" _______________  20___ г.           Штамп  ОТК

Продан ______________________________                       Дата продажи ___________________

Наименование предприятия торговли

# Text boxes

### Изготовлено  в  РОССИИ

# АВ24

1 – резервуар;

2 – основание;

3 – ручка регулятора температуры;

4 – термочувствительная трубка терморегулятора;

5 – ТЭН;

6 – верхний патрубок;

7 – нижний патрубок;

8 – индикатор включения;

9 – 3х жильный шнур питания с вилкой, имеющей боковые заземляющие контакты;

10 – отверстие ввода для кабеля выносного регулятора;

11 – верхняя крышка;

12 – нижняя крышка;

13 – кожух;

14 – кронштейн крепления (входят в комплект поставки).

А1 – арматура светосигнальная;

SК1 – капиллярный регулятор температуры;

ХТ1 – клеммная колодка;

ХР1 – шнур питания с вилкой (с зазем. конт.);

ЕК – нагреватель;

П – перемычка (ставится при отсутствии выносного

регулятора температуры). При применении выносного регулятора температуры данная перемычка должна быть

снята.