- Назначение изделия

Шкаф управления электрокалорифером ШУК-16, ШУК-25 (в дальнейшем ШУК) предназначен для управления электрокалорифером (СФОЦ-16, СФОЦ-25) и автоматического отключения при аварийных режимах работы.

2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

| Тип изделия | ШУК-16 | ШУК-25 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность ШУК, кВт не более | 16 | 25 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Сопротивление электрической изоляции между токоведущими частями и корпусом, МОм не менее | 0,5 | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм не более | 335х330х140 | 335х330х140 |
| Класс электробезопасности – 1 класс. Срок службы шкафа управления составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. |

3. Комплектность

Шкаф управления                                            1шт.

Руководство по эксплуатации                        1шт.

Упаковка                                                          1шт.

4. Требования безопасности

Все работы по подключению, осмотру, профилактике и  ремонту  должны  производиться только при снятом напряжении.

Запрещается использовать шкаф с СФОЦ без заземления.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для  заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

5. Устройство и принцип работы

Шкаф управления состоит из шкафа  с размещенной в нем аппаратурой управления, индикации и клеммной колодкой для подключения  с глухозаземленной нейтралью и СФОЦ.

К аппаратуре управления относятся:

-  автоматический выключатель, выполняющий функции защиты от короткого замыкания и служащий для оперативного отключения;

- магнитные пускатели, обеспечивающие включение и отключение нагревательных элементов СФОЦ по команде со шкафа управления;

- плата индикации, служащая для сигнализации о работе шкафа и размещения кнопок управления.

6. Размещение и монтаж

ШУК устанавливается вертикально на высоте 1,4 - 1,7 м от пола на стенах и сооружениях в хорошо освещенном и отапливаемом помещении, без повышенной пожарной опасности,   не взрывоопасной средой, не содержащей вредных паров, кислот, газов, токопроводящей пыли и т.п.

Влажность воздуха не должна превышать 75%.

Шкаф подключается к сети и к СФОЦ согласно схемы. Монтаж электрических цепей производится проводами в металлрукаве  или кабелем. Ввод проводов в ШУК осуществляется через уплотнительные втулки. Заземление корпуса шкафа выполняется отдельным проводником.

Все работы по монтажу производятся квалифицированным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи (передачи) ШУК.

8. Свидетельство о приемке

Шкаф управления электрокалорифером ШУК -        ____  соответствует техническим условиям

ТУ 3442-011-12589972-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________                          Штамп ОТК

Продан ____________________________                  Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли

Шкаф управления

электрокалорифером

ШУК-16, ШУК-25

# Руководство по эксплуатации

КТО.800.226.00.000 РЭ

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

# Text boxes

Схема электрическая принципиальная

QF-выключатель

автоматический

КМ1-КМ3-пускатели

магнитные

SA1, SB1 и SB2- выключатели кнопочные

ХP1,ХP2-колодки клеммные